## 单位工程项目报价汇总表
宜宾市第三中医医院智慧医院信息化基础建设工程项目报价汇总表
工程名称：宜宾市第三中医医院智慧医院项目信息化基础建设\信息化基础建设【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元）
1 | 机房基础设施
2 | 网络设备（外网）
3 | 无线AP+无线网络设备
4 | 网络设备内网
5 | 监控网络设备
6 | 医护网络设备
7 | 院区监控系统
8 | 医护对讲系统
9 | 窗口屏
10 | 会议室音响系统
11 | 数字会议系统
12 | 单价措施项目
合计金额

## 工程项目清单明细报价表
宜宾市第三中医医院智慧医院信息化基础建设工程项目清单明细报价表
工程名称：宜宾市第三中医医院智慧医院项目信息化基础建设\信息化基础建设【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
1 | 11104004001 | 地面处理 | 1.材质：PVC防静电地板（带可调支架） 2.规格：600*600*35mm 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2 | 30
2 | 11601001002 | 门洞制作 | 1.防盗门门洞制作：含防盗门门洞制作，含墙拆除，门框恢复等。 2.尺寸、规格：综合 3.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m3 | 1
3 | 10802003003 | 甲级子母防盗门 2050*1180mm | 1.名称：成品甲级钢质防火门 2.规格：2050*1180mm 3.开启方式：内侧开门 4.综合单价包含按规范和设计施工图要求配置的五金件、锁具、门框(门套)、闭门器、顺门器、埋件、注浆、发泡剂、油漆等的制作安装及运输费用 5.门嵌缝材料种类：嵌缝材料采用防水水泥砂浆、石灰麻刀浆或嵌油灰嵌缝，嵌缝宽度及金属网等由投标人根据现场实际情况考虑 6.门的强度、抗风性、水密性、气象性、平整度、耐火极限等技术要求安装均应达到国家有关技术规程的规定 7.门安装前需二次深化设计,并经设计单位及建设单位认可后方可实施，深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑在综合单价中，不做调整 8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；选型满足甲方要求，价格不做调整 | 樘 | 1
4 | 30502005004 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称：六类非屏蔽双绞线 2.规格：完全符合和优于六类相关标准要求，传输带宽≥250MHz，满足千兆数据传输，采用中心十字架结构以减少线对信号干扰和增加物理机械抗拉性；铜芯材料采用优质无氧铜。 3.线缆对数：4对 4.敷设方式：综合考虑 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 610
5 | 30411003005 | 机房上走线网络桥架 100*400mm | 1.名称：不锈钢桥架 2.型号、规格：100*400mm 3.材质：不锈钢网络桥架(厚度符合规范要求) 4.包含成品桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件安装的工作 5.包含按规范要求的桥架间的跨接线、切割口防腐、刷漆等 6.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 20
6 | 30411003006 | 机房上走线网络桥架 100*200mm | 1.名称：镀锌钢桥架 2.型号、规格：100*200mm 3.材质：镀锌电线桥架(厚度符合规范要求) 4.包含成品桥架连接弯头、三通、四通、盖板、隔板、连接片、连接螺栓、螺母、锁扣等所有部件安装的工作 5.包含按规范要求的桥架间的跨接线、切割口防腐、刷漆等 6.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 20
7 | 30404017007 | UPS配电箱 | 1.名称：UPS配电箱 2.型号、规格：详设计 3.安装方式：详设计 4.配电箱材质：冷轧钢 5.含三相防雷器，断路器，隔离开关等包含箱内全套配置，具体配置详设计 6.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 1
8 | 30405001008 | UPS主机 20kVA/18kW | 1.名称：UPS主机 20kVA/18kW 2.规格、参数：1、采用在线式双变换高频型，三进单出/单进单出现场可调，容量不低于20kVA/18kW。2、输出为额定阻性负载时，输入电压范围应不小于：304~456VAC。3、输入电压与频率为额定值时，输出为额定100%非线性负载时，输入功率因数应＞0.97。4、输入电压与频率为额定值，输出为额定100%非线性负载时，输入电流总谐波成份应 ≤7.5%。5、输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为UPS上、下限值时，其稳压精度应≤0.4%。6）输出额定电压应220/230/240VAC可调。7、额定输出功率因数应≥0.9。8、提供本项目UPS主机同型号、同规格的泰尔认证证书及泰尔检验报告复印件加盖投标人鲜章。 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 1
9 | 30405001009 | 蓄电池 2V 100AH | 1.名称：蓄电池 2V 100AH 2.规格、参数：1、本项目应采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥100Ah。2、为保证本项目现场联调方便，保证供货及时性及售后服务高效性，要求蓄电池与UPS主机同一品牌。 3、蓄电池正常浮充状态下，其浮充设计寿命可达10年以上。4.单节蓄电池净重量应不低于28KG。5、蓄电池外壳应采用符合UL94V-0标准的ABS防火材料。6、蓄电池静置28天后容量保存率应≥97.9%。7、蓄电池密封反应效率应≥96.8%。8、同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤2.3%9、质保≥3年。 4.安装方式：详设计 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 节 | 32
10 | 30502001010 | 电池柜 | 1.名称：UPS电池架 2.规格、型号：A16铁质专业电池柜。 3.含电池底座 4.安装方式：详设计 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 2
11 | 30414007011 | 不间断电源调试 | 1.名称：UPS电源调试 2.容量：20KVA 3.包含：主机、电池组、开关箱和输出柜等全系统调试 4.其他：包括熟悉资料、核对设备、填写试验记录和调试报告的整理工作及符合有关施工验收规范、标准要求、有经过批准的调试方案、调试后出据调试报告、并经有关部门验收。 5.未尽事宜符合招标文件技术标准、设计和规范要求 | 系统 | 1
12 | 30405001012 | 蓄电池组充放电 220V以下蓄电池容量（Ah） ≤100 | 1.名称：蓄电池组充放电 2.容量：220V以下蓄电池容量（Ah） ≤100 3.包含：直流回路检查、放电设施准备、初充电、放电、再充电、测量、记录技术数据。 4.其他：包括熟悉资料、核对设备、填写试验记录和调试报告的整理工作及符合有关施工验收规范、标准要求、有经过批准的调试方案、调试后出据调试报告、并经有关部门验收。 5.未尽事宜符合招标文件技术标准、设计和规范要求 | 组 | 1
13 | 30408001013 | 机柜电源线 YJV-3*6mm2 | 1.名称：机柜电源线 2.型号：YJV 3.规格：3*6mm2 4.材质：铜芯电缆 5.敷设方式、部位：管内、桥架、线槽内等(综合) 6.电压等级（kV）：≤1kV 7.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 200
14 | 30408006014 | 户内干包式电力电缆终端头 四芯及以下 截面≤10mm2 | 1.名称：户内干包式电力电缆终端头 2.型号：户内干包式 3.规格：四芯及以下 截面≤10mm2 4.材质、类型：铜制 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：≤1kV 7.包括镀锡裸铜线、扎索管、接线端子、压接管、螺栓等材料安装 8.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 6
15 | 30502001121 | 42U机柜 | 1.名称：42U机柜 2.材质：优质冷轧钢板 3.规格：42U,规格尺寸600*1100*2000MM，高密度网孔门带锁，优质冷轧钢板，机柜采用拼装结构，方便安装产品，机柜前后门，左右侧板，都可方便拆卸，静电喷塑。 4.安装方式：落地安装 5.包括接地、底座制作安装、除锈、刷油、开孔等以及PDU电源、风扇、导轨、隔板等必须配件 6.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 3
16 | 30502017016 | 理线器 1U | 1.名称：理线器 1U 2.规格：1U 3.参数：1U标准理线器 ，采用优质金属材料，表面电喷处理；用于线缆容纳和管理，使布线更加方便美观。 4.安装方式：详设计 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 6
17 | 30502010017 | 24口配线架 | 1.名称：24口配线架 2.规格：24口 3.参数：六类屏蔽24口配置线架，标准机架，结构紧凑，体积小巧，接触针全部镀金，插拔寿命≥750次，IDC线卡镀镍，可卡接线径为22-26AWG线规的铜线，重复卡接>200次。 4.安装方式：详设计 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 架 | 6
18 | 30413001018 | 机柜支架 | 1.名称：机柜支架 2.材质：Q235 3.规格：钢材综合，承重800KG。 4.安装方式：详设计 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | kg | 112
19 | 30501016019 | 计算机应用、网络系统试运行 | 1.名称：计算机应用、网络系统试运行 2.测试类别：含网络设备内外网、网络设备监控网络、网络设备医护对讲、无线AP+无线网络设备、院区监控系统、医护对讲系统窗口屏部分系统的计算机应用、网络系统测试 3.测试内容：系统调试、软件功能/技术参数的设置、完成自检测试报告等。 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 系统 | 1
20 | 30502019020 | 双绞线缆测试 | 1.名称：双绞线缆测试 2.测试类别：4对双绞线缆测试 3.测试内容：按设计、相关图集、标准及招标技术要求测试、记录、整理资料等 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 链路 | 831
21 | 30502020021 | 光纤测试 | 1.名称：光纤测试 2.测试类别：光纤链路测试 3.测试内容：按设计、相关图集、标准及招标技术要求测试、记录、整理资料等 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 链路 | 700
机房基础设施合计
22 | 30501011022 | 外网出口防火墙 | 1.名称：外网出口防火墙 2.规格、参数：1、吞吐量≥3Gbps，最大并发连接≥100万，最大新建连接≥3W；2、端口类型≥8个10/100/1000Base-T电口，≥2个Bypass端口，≥2个1000Base-X SFP端口（Combo），≥1个硬盘槽位；3、支持丰富的攻击防范功能，包括针对常见DDoS攻击的检测防御；4、支持虚拟化技术，支持双机状态热备，高可靠网络设计；5.支持AAA服务认证，包括 Portal认证、域认证、 RADIUS认证和PAP验证等；6、支持安全区域管理。可基于接口、VLAN划分安全区域；7、支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析，支持基于应用风险的策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，并给出总体安全评分，便于用户更好的管理安全策略，提供功能截图；8、支持基于对包括但不限于操作系统、网络设备、办公软件、网页服务等保护对象的入侵防御策略，支持基于对漏洞、恶意文件、信息收集类攻击等的攻击分类的防护策略，支持基于服务器、客户端的防护策略。且缺省动作支持黑名单，提供功能截图；9、支持NAT、VPN、流量监控统计与管理功能，支持静态路由、策略路由，以及RIP、OSPF等动态路由协议；10、支持P2P流量控制功能，支持本地+云端方式的 URL分类过滤；11、支持HTTP/FTP/SMTP/POP3协议，支持攻击特征库的手动和自动升级（TFTP和HTTP）；12、支持基于IPv6的状态防火墙及攻击防范，支持IPv4/IPv6双协议栈，支持IPv6各种过渡技术及 IPv6 ACL、Radius等安全技术；13、支持集成链路负载均衡，支持 DLP/IPS/AV/ SSL VPN等功能；14、配套授权：100个SSL VPN用户授权，3年AV防病毒安全； 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 1
23 | 30501012023 | 24口外网核心交换机 | 1.名称：24口外网核心交换机 2.规格、参数：1、交换能力≥750Gbps，包转发速率≥220Mpps，若官网有A/B值，以A值为准；2、接口类型：千兆电端口≥24个（其中Combo口≥8个）， 10G/1G BASE-X SFP+端口≥4个，扩展槽位≥1个，最大支持万兆接口≥12个，配置双风扇双电源； 3、 MAC地址表≥64K，路由表容量≥32K，ARP≥32K；4、支持多种端口扩展板卡，包括万兆电、多速率电模块、25G、40G等多类型插卡，要求投标时提供官网截图；5、支持二层VxLAN，支持三层VxLAN，支持EVPN；6、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN； 7、要求支持智能网络质量分析（iNQA）技术，可快速测量网络性能的检测机制，直接对业务报文进行测量，测量数据可以真实反映网络质量状况，实时感知丢包时间、丢包位置、丢包数量，要求投标时提供官网链接及截图证明；8、支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms； 9、支持云平台交换机连接管理，支持蓝牙连接管理, 投标时提供国家认可的检测机构出具的检测（或测试）报告复印件加盖投标人鲜章，报告封面应有CMA或CAL或CNAS标志；10、支持10KV业务端口防雷能力；11、支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验；12、设备具备USB接口，可以通过USB拷贝删除文件，可通过Micro USB登录设备； 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 1
24 | 30501012024 | 24口外网汇聚交换机 | 1.名称：24口外网汇聚交换机 2.规格、参数：1、交换容量：≥336Gbps，转发性能≥126Mpps，以官网最小值为准；2、端口类型：≥24个100/1000BASE-X SFP口，≥8个10/100/1000BASE-T电口，≥ 4个10G BASE-X SFP Plus光口；3、MAC地址表≥32K，ARP≥2K；4、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；5、支持业界优秀的10KV业务端口防雷能力，提供证明材料；6、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持Smartlink，收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms；7、内置及图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，提供证明材料；8、支持丰富的链路级可靠性技术，包括LACP/STP/RSTP/MSTP/Smart Link等保护协议；9、支持Telemetry技术，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警，架构优化等功能，提供证明材料；10、支持虚拟化技术，把多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备；11、具备设备级和链路级的多重可靠性保护。硬件支持过流保护、过压保护和过热保护技术；12、支持电源和风扇的故障检测及告警，可以根据温度的变化自动调节风扇的转速；13、支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准；14、支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源； 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 2
25 | 30501012025 | 24口接入交换机 | 1.名称：24口接入交换机 2.规格、参数：1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥78Mpps，若官网有A/B值，以A值为准;2、端口类型≥24个10/100/1000Base-T电口，≥4个1000Base-X SFP光口;3、支持MAC地址学习数目限制，MAC地址深度最≥8K;4、支持端口自环检测，可防止数据环路引起广播风暴;5.支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，提供多种精细化管理手段;6、支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合LACP）、静态端口聚合;7、支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802.1p、DSCP优先级映射;8、支持查看设备在线离线状态及时长，实时速率包括上行及下行，需提供功能截图;9、支持风暴抑制，包括广播抑制、单播抑制和组播抑制;10、支持ARP入侵检测功能，拥有安全功能，保障网络安全;11、支持丰富的IPV6业务特性及多种IPv6管理手段; 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 3
26 | 30501012026 | 48口接入交换机 | 1.名称：48口接入交换机 2.规格、参数：1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps，若官网有A/B值，以A值为准;2、端口类型≥48个10/100/1000Base-T电口，≥4个1000Base-X SFP光口;3、支持MAC地址学习数目限制，MAC地址深度最≥8K;4、支持端口自环检测，可防止数据环路引起广播风暴;5、支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，提供多种精细化管理手段;6、支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合LACP）、静态端口聚合;7、支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802.1p、DSCP优先级映射;8、支持查看设备在线离线状态及时长，实时速率包括上行及下行，需提供功能截图;9、支持 ACL，具有流分类和安全审计功能；10、支持风暴抑制，包括广播抑制、单播抑制和组播抑制;11、支持ARP入侵检测功能，拥有安全功能，保障网络安全;12、支持丰富的IPV6业务特性及多种IPv6管理手段; 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 1
27 | 30501007027 | 万兆光模块 | 1.名称：万兆光模块 2.类别：光模块 3.规格：SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 4
网络设备（外网）合计
28 | 30501012028 | 24口POE交换机 | 1.名称：24口POE交换机 2.规格、参数：二层web网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率78Mpps；24个10/100/1000Mbps自适应电口(支持POE/POE+，整机PoE最大输出功率370W，单端口最大输出功率30W)，4个SFP千兆光口；支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 21
29 | 30501012029 | 5口POE交换机 | 1.名称：5口POE交换机 2.规格、参数：交换容量：15Gbps，包转发率：11.2Mpps，4个10/100/1000Mbps自适应电口(支持POE/POE+，整机PoE最大输出功率54W，单端口最大输出功率35W),1个10/100/1000Mbps自适应电口，1个1G/2.5G光口 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 10
30 | 30501009030 | 吸顶AP | 1.名称：吸顶AP 2.规格、参数：双新一代 Wi-Fi 6 (802.11ax)技术11AX双频并发，最高无线速率可达2976Mbps无线发射功率线性可调，根据需求调整信号覆盖范围专业双频天线，提升覆盖区域信号质量频谱导航，引导双频客户端连接到5GHz频段上，使2.4GHz和5GHz两个频段负载更均衡，保障网络性能简易吸顶式安装，802.3at标准PoE网线供电端口隐藏式壳体，布线美观胖瘦一体，不同环境选择不同工作模式独立硬件保电，可自动恢复工作异常AP，FIT模式支持射频自动调优功能，FIT模式支持智能漫游技术，支持商用网络云平台集中管理，支持商云APP远程查看/管理，能为中小型企业提供更简捷、更便利、更安全的网络体验 3.安装方式：吸顶 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 55
31 | 30501013031 | 无线AP控制器 | 1.名称：无线AP控制器 2.规格、参数：自动发现并统一管理AP，最多可管理300个APAC旁挂组网，无需更改现有网络架构，部署方便统一配置无线网络，支持SSID与Tag VLAN映射支持MAC认证、Portal认证、一键连Wi-Fi等多种用户接入认证方式支持AP负载均衡，均匀分配AP连接的无线客户端数量禁止弱信号客户端接入和踢除弱信号客户端，AP LED灯开启和关闭，支持商用网络云平台/商云APP远程查看/管理 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 1
32 | 30501007032 | 千兆光模块 | 1.名称：千兆光模块 2.类别：光模块 3.规格：光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 70
33 | 30502009033 | 光纤跳线 3米,单模LC,双芯 | 1.名称：光纤跳线 2.类别：单模LC,双芯 3.规格：3m 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 条 | 70
无线AP+无线网络设备合计
34 | 30501011034 | 内网出口防火墙（医保、卫健等） | 1.名称：内网出口防火墙（医保、卫健等） 2.规格、参数：1、吞吐量≥3Gbps，最大并发连接≥100万，最大新建连接≥3W；2、端口类型≥8个10/100/1000Base-T电口，≥2个Bypass端口，≥2个1000Base-X SFP端口（Combo），≥1个硬盘槽位；3、支持丰富的攻击防范功能，包括针对常见DDoS攻击的检测防御；4、支持虚拟化技术，支持双机状态热备，高可靠网络设计；5、支持AAA服务认证，包括 Portal认证、域认证、 RADIUS认证和PAP验证等；6、支持安全区域管理。可基于接口、VLAN划分安全区域；7、支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析，支持基于应用风险的策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，并给出总体安全评分，便于用户更好的管理安全策略，提供功能截图；8、支持基于对包括但不限于操作系统、网络设备、办公软件、网页服务等保护对象的入侵防御策略，支持基于对漏洞、恶意文件、信息收集类攻击等的攻击分类的防护策略，支持基于服务器、客户端的防护策略。且缺省动作支持黑名单，提供功能截图；9、支持NAT、VPN、流量监控统计与管理功能，支持静态路由、策略路由，以及RIP、OSPF等动态路由协议；10、支持P2P流量控制功能，支持本地+云端方式的 URL分类过滤；11、支持HTTP/FTP/SMTP/POP3协议，支持攻击特征库的手动和自动升级（TFTP和HTTP）；12、支持基于IPv6的状态防火墙及攻击防范，支持IPv4/IPv6双协议栈，支持IPv6各种过渡技术及 IPv6 ACL、Radius等安全技术；13、支持集成链路负载均衡，支持 DLP/IPS/AV/ SSL VPN等功能；14、配套授权：100个SSL VPN用户授权，3年AV防病毒安全； 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 2
35 | 30501012035 | 内网核心交换机 板槽位数≥6 | 1.名称：内网核心交换机 板槽位数≥6 2.规格、参数：1、交换容量≥76.8Tbps，包转发率≥8640Mpps，若官网有A/B值，以A值为准；整机业务板槽位数≥6；2、支持OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6、策略路由、路由策略；3、设备支持支持OPENFLOW 1.3标准；4、支持SP，WRR、WFQ、PQ等队列调度机制，支持802.1p、TOS、DSCP、EXP优先级映射；5、支持热补丁功能，可在线进行补丁升级；6、支持跨设备链路聚合，支持对广播、组播、单播报文均匀分担；7、提供多虚一技术(N:1，N≥4)，将多台物理设备横向虚拟为一台逻辑设备，需提供官网截图证明材料；8、主控板、电源、接口模块、风扇等关键部件可热插拔，支持各种配置数据在主备主控板上实时热备份；9、支持设备在线状态监测机制，实现对包括主控引擎，背板，芯片和存储等关键元器件进行检测；10、设备配置智能管理平台，使用图形化操作的方式，支持组网拓扑可视及管理；11、支持OSPFv2、BGP4和IS-ISv4路由协议安全，投标时提供国家认可的检测机构出具的检测（或测试）报告复印件加盖投标人鲜章，，报告封面应有CMA或CAL或CNAS标志；12、支持SNMPv1/v2/v3网管，支持用户访问控制和安全审计功能，投标时提供国家认可的检测机构出具的检测（或测试）报告复印件加盖投标人鲜章，，报告封面应有CMA或CAL或CNAS标志；13、配置双引擎；双电源；配置≥16个万兆光口，≥32个千兆光口,≥24个千兆电口； 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 1
36 | 30501012036 | 24口内网汇聚交换机 | 1.名称：24口内网汇聚交换机 2.规格、参数：1、交换容量≥496Gbps，包转发率≥148Mpps，若官网有A/B值，以A值为准;2、端口类型≥24个千兆SFP光口，≥4个万兆SFP+光口，≥8个千兆电口；3、支持堆叠，持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备，堆叠台数≥9台；4、支持端口防雷≥6KV5、支持MAC地址学习数目限制，MAC地址深度最深≥16K，手工配置静态MAC≥1000项。6、支持组播VLAN ，可实现同一组数据在不同用户VLAN间的复制和转发；7、支持IEEE 802.3ad，支持动态链路聚合LACP；8、支持包过滤功能，支持 SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持双向ACL；9、支持防私接DHCP Snooping，避免上网终端从非法DHCP服务器分配IP地址，保障网络安全。10、支持802.1X认证、WEB认证、MAC认证和二三层Portal认证，支持客户端软件版本检测、Guest VLAN等功能；11、支持调试信息输出，支持 Ping、Tracert和 Telnet远程维护，支持NQA、DLDP和虚拟电缆检测；12、支持丰富的IPV6业务特性及多种IPv6管理手段，支持 IPv4/IPv6静态路由、双协议栈，支持RIPv1、RIPv2，支持OSPF；13、支持查看设备在线离线状态及时长，实时速率包括上行及下行，需提供功能截图；14、支持查看修改并新增VLAN、链路聚合、端口隔离，为便于使用平台需支持图形化操作，需提供功能截图； 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 2
37 | 30501012037 | 48口接入交换机 | 1.名称：48口接入交换机 2.规格、参数：1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps，若官网有A/B值，以A值为准;2、端口类型≥48个10/100/1000Base-T电口，≥4个1000Base-X SFP光口;3、支持MAC地址学习数目限制，MAC地址深度最≥8K;4、支持端口自环检测，可防止数据环路引起广播风暴;5、支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，提供多种精细化管理手段;6、支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合LACP）、静态端口聚合;7、支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802.1p、DSCP优先级映射;8、支持查看设备在线离线状态及时长，实时速率包括上行及下行，需提供功能截图;9、支持 ACL，具有流分类和安全审计功能；10、支持风暴抑制，包括广播抑制、单播抑制和组播抑制;11、支持ARP入侵检测功能，拥有安全功能，保障网络安全;12、支持丰富的IPV6业务特性及多种IPv6管理手段; 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 24
38 | 30501012038 | 24口接入交换机 | 1.名称：24口接入交换机 2.规格、参数：1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥78Mpps，若官网有A/B值，以A值为准;2、端口类型≥24个10/100/1000Base-T电口，≥4个1000Base-X SFP光口;3、支持MAC地址学习数目限制，MAC地址深度最≥8K;4、支持端口自环检测，可防止数据环路引起广播风暴5、支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，提供多种精细化管理手段;6、支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合LACP）、静态端口聚合;7、支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802.1p、DSCP优先级映射;8、支持查看修改并新增VLAN、链路聚合、端口隔离，为便于使用平台需支持图形化操作，需提供功能截图;9、支持 ACL，具有流分类和安全审计功能；10、支持风暴抑制，包括广播抑制、单播抑制和组播抑制;11、支持ARP入侵检测功能，拥有安全功能，保障网络安全;12、支持丰富的IPV6业务特性及多种IPv6管理手段; 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 7
39 | 30501012039 | 24口接入交换机（利旧） | 1.名称：24口接入交换机（利旧） 2.规格、参数：详设计 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 10
40 | 30501007040 | 万兆光模块 | 1.名称：万兆光模块 2.类别：光模块 3.规格：SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 4
41 | 30501007041 | 千兆光模块 | 1.名称：千兆光模块 2.类别：光模块 3.规格：光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 82
42 | 30502009042 | 光纤跳线 3米,单模LC,双芯 | 1.名称：光跳线 2.类别：单模LC,双芯 3.规格：3m 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 条 | 82
43 | 30502010043 | 144口光配线架 | 1.名称：144口光配线架 2.规格：144口 3.参数：单模144口ODF光纤配线架LC单模满配 4.含模块、挡板、标签、标识等 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 架 | 1
44 | 30502010044 | 72口光配线架 | 1.名称：72口光配线架 2.规格：72口 3.参数：单模72口ODF光纤配线架LC单模满配 4.含模块、挡板、标签、标识等 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 架 | 1
45 | 30502010045 | 48口光配线架 | 1.名称：48口光配线架 2.规格：48口 3.参数：单模48口ODF光纤配线架LC单模满配 4.含模块、挡板、标签、标识等 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 架 | 4
46 | 30502010046 | 12口光配线架 | 1.名称：12口光配线架 2.规格：12口 3.参数：单模12口ODF光纤配线架LC单模满配 4.含模块、挡板、标签、标识等 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 架 | 21
47 | 30502015047 | 4芯光纤终端盒 LC满配 | 1.名称：4芯光纤终端盒 2.光缆芯数：4芯光纤终端盒，LC满配 3.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 10
48 | 30502009048 | 光纤跳线 3米,单模LC,双芯 | 1.名称：光纤跳线 2.类别：单模LC 3.规格：3m 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 条 | 700
49 | 30502014049 | 光纤熔纤 | 1.名称：光纤熔接 2.方法：熔接法 3.模式：单模 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 芯 | 700
50 | 30502012050 | 双口信息面板 | 1.名称：双口信息插座 2.安装方式：详设计 3.材质、规格：信息面板，采用高级聚碳酸脂制造，提供标识窗口及标签保护，安装方便； 4.含面板不含模块 5.安装方式：详设计 6.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 244
51 | 30502012051 | 单口信息面板 | 1.名称：单口信息面板 2.安装方式：详设计 3.材质、规格：信息面板，采用高级聚碳酸脂制造，提供标识窗口及标签保护，安装方便 4.含面板不含模块 5.安装方式：详设计 6.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 288
52 | 30502012051 | 信息模块 | 1.名称：信息模块 2.材质、规格：六类模块，用高级聚碳酸脂，制造接触针全部镀金，厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥750次，IDC线卡镀镍，可卡接线径为22-26AWG线规的铜线，重复卡接>200次，568A/B打线色标清晰标注，便于准确、快速地完成端接。 3.安装方式：信息面板内安装 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 639
53 | 30502012051 | 电话模块 | 1.名称：电话模块 2.材质、规格：两芯电话模块 3.安装方式：信息面板内安装 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 137
54 | 30502018052 | 六类 RJ45水晶头 | 1.名称：六类 RJ45水晶头 2.规格：RJ45水晶头，网络标准：千兆网络。 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 2700
55 | 30502018053 | 电话 RJ11水晶头 | 1.名称：电话 RJ11水晶头 2.规格：RJ11水晶头 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 300
56 | 30502010054 | 24口网络理线架 | 1.名称：24口网络理线架 2.规格：24口 3.参数：六类24口网络理线架 4.含模块、挡板、标签、标识等 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 架 | 45
57 | 30502009055 | 六类网络非屏蔽3米跳线 | 1.名称：六类网络非屏蔽3米跳线 2.类别：网络跳线 3.规格：六类网络非屏蔽3米跳线，带非屏蔽RJ45水晶头，传输带宽≥250MHz,采用十字骨架，整体注塑工艺；防止松动、自锁、插拔灵活，柔性卡接设计，插拔寿命>1000次。 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 条 | 50
58 | 30502007057 | 12芯单模室内光缆 | 1.名称：12芯单模室内光缆 2.规格：12芯单模室外光缆，电信级纤芯，传输稳定、抗干扰，外护材料耐腐蚀，耐高温、低温、抗拉。 3.敷设方式：综合考虑 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 2600
59 | 30502007058 | 24芯单模室内光缆 | 1.名称：24芯单模光缆 2.规格：24芯单模室内光缆，电信级纤芯，传输稳定、抗干扰，外护材料耐腐蚀，耐高温、低温、抗拉。 3.敷设方式：综合考虑 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 1360
60 | 30411004059 | 电气配线 RVV-3*4mm2 | 1.名称：电气配线 2.导线型号、规格：RVV-3*4mm2 3.配线形式：管内穿线 4.材质：铜芯绝缘导线 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 700
61 | 30502007056 | 8芯单模室内光缆 | 1.名称：8芯单模室内光缆 2.规格：8芯单模室外光缆，电信级纤芯，传输稳定、抗干扰，外护材料耐腐蚀，耐高温、低温、抗拉。 3.敷设方式：综合考虑 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 1180
62 | 30502015060 | 光纤终端盒 | 1.名称：光纤终端盒 2.光缆芯数：4芯光纤终端盒，SC接口 3.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 10
63 | 30411001061 | 配管 PVC20 | 1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC20 4.敷设部位：综合考虑 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 1750
64 | 30502001062 | 9U机柜 | 1.名称：9U机柜 2.规格、材质：9U机柜，规格尺寸：宽度550mm；高度450mm；深度400mm；优质冷轧钢板，网孔门带锁，机柜采用焊接结构，静电喷塑 3.安装方式：详设计 4.包括接地、除锈、刷油、开孔等以及风扇、导轨、隔板等必须配件 5.安装方式：详设计 6.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 39
65 | 30502001063 | 22U机柜 | 1.名称：22U机柜 2.规格、材质：22U机柜，规格尺寸：宽度600mm；高度1200mm；深度600mm； 3.安装方式：详设计 4.包括接地、除锈、刷油、开孔等以及风扇、导轨、隔板等必须配件 5.安装方式：详设计 6.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 2
网络设备内网合计
66 | 30501012064 | 24口监控核心交换机 | 1.名称：24口监控核心交换机 2.规格、参数：1、交换能力≥750Gbps，包转发速率≥220Mpps，若官网有A/B值，以A值为准；2、接口类型：千兆电端口≥24个（其中Combo口≥8个）， 10G/1G BASE-X SFP+端口≥4个，扩展槽位≥1个，最大支持万兆接口≥12个，配置双风扇双电源； 3、MAC地址表≥64K，路由表容量≥32K，ARP≥32K；4、支持多种端口扩展板卡，包括万兆电、多速率电模块、25G、40G等多类型插卡，要求投标时提供官网截图；5、支持二层VxLAN，支持三层VxLAN，支持EVPN；6、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN； 7、要求支持智能网络质量分析（iNQA）技术，可快速测量网络性能的检测机制，直接对业务报文进行测量，测量数据可以真实反映网络质量状况，实时感知丢包时间、丢包位置、丢包数量，要求投标时提供官网链接及截图证明；8、支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms； 9、支持云平台交换机连接管理，支持蓝牙连接管理, 提供国家认可的检测机构出具的检测（或测试）报告复印件加盖投标人鲜章，报告封面应有CMA或CAL或CNAS标志；10、支持10KV业务端口防雷能力；11、支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验；12、设备具备USB接口，可以通过USB拷贝删除文件，可通过Micro USB登录设备；13、支持扩展防火墙扩展模块。 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 1
67 | 30501012065 | 24口监控汇聚交换机 | 1.名称：24口接入交换机 2.规格、参数：1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥78Mpps，若官网有A/B值，以A值为准;2、端口类型≥24个10/100/1000Base-T电口，≥4个1000Base-X SFP光口;3、支持MAC地址学习数目限制，MAC地址深度最≥8K;4、支持端口自环检测，可防止数据环路引起广播风暴;5、支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，提供多种精细化管理手段;6、支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合LACP）、静态端口聚合;7、支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802.1p、DSCP优先级映射;8、支持查看修改并新增VLAN、链路聚合、端口隔离，为便于使用平台需支持图形化操作；9、支持 ACL，具有流分类和安全审计功能；10、支持风暴抑制，包括广播抑制、单播抑制和组播抑制;11、支持ARP入侵检测功能，拥有安全功能，保障网络安全;12、支持丰富的IPV6业务特性及多种IPv6管理手段; 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 2
68 | 30501012066 | 24口POE交换机 | 1.名称：24口POE交换机 2.规格、参数：二层web网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率78Mpps；24个10/100/1000Mbps自适应电口(支持POE/POE+，整机PoE最大输出功率370W，单端口最大输出功率30W)，4个SFP千兆光口；支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 21
69 | 30501012067 | 8口接入交换机 | 1.名称：8口接入交换机 2.规格、参数：1、交换容量≥20Gbps，包转发率≥14.8Mpps；2、端口类型≥8个10/100/1000 Base-T POE+端口，≥1个10/100/1000 Base-T端口，≥1个1G/2.5G SFP端口；3、支持端口防雷：6KV；4、POE供电≥125W；支持POE+，单端口最大功率输出功率≥35W；5、无风扇设计，自然散热，更静音；6、支持黑洞MAC地址的配置，过滤掉非法用户，保障网络安全；支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 10
70 | 30501007068 | 千兆光模块 | 1.名称：千兆光模块 2.类别：光模块 3.规格：光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 46
71 | 30502009069 | 光跳线 3米,单模LC,双芯 | 1.名称：光跳线 2.类别：单模LC,双芯 3.规格：3m 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 条 | 46
监控网络设备合计
72 | 30501012070 | 48口POE交换机 | 1.名称：48口POE交换机 2.规格、参数：1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps，若官网有A/B值，以A值为准;2、端口类型≥48个10/100/1000Base-T电口（支持PoE及PoE+供电，PoE功率≥370W），≥4个1000Base-X SFP光口;3、支持MAC地址学习数目限制，MAC地址深度最≥8K;4、支持端口自环检测，可防止数据环路引起广播风暴;5、支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，提供多种精细化管理手段;6、支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合LACP）、静态端口聚合;7、支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802.1p、DSCP优先级映射;8、支持查看设备在线离线状态及时长，实时速率包括上行及下行；9、支持 ACL，具有流分类和安全审计功能；投标时提供国家认可的检测机构出具的检测（或测试）报告复印件加盖投标人鲜章，报告封面应有CMA或CAL或CNAS标志；10、支持风暴抑制，包括广播抑制、单播抑制和组播抑制;11、支持ARP入侵检测功能，拥有安全功能，保障网络安全;12、支持丰富的IPV6业务特性及多种IPv6管理手段; 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 12
73 | 30501012071 | 24口POE交换机 | 1.名称：24口POE交换机 2.规格、参数：二层web网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率78Mpps；24个10/100/1000Mbps自适应电口(支持POE/POE+，整机PoE最大输出功率370W，单端口最大输出功率30W)，4个SFP千兆光口；支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 4
74 | 30501012072 | 5口POE交换机 | 1.名称：5口POE交换机 2.规格、参数：交换容量：15Gbps，包转发率：11.2Mpps，4个10/100/1000Mbps自适应电口(支持POE/POE+，整机PoE最大输出功率54W，单端口最大输出功率35W),1个10/100/1000Mbps自适应电口，1个1G/2.5G光口 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 57
75 | 30502001073 | 设备箱 320*280*125mm | 1.名称：设备箱 2.规格、材质：320*280*125mm 3.安装方式：详设计 4.包括接地、支架、除锈、刷油、开孔等以及风扇、导轨、隔板等必须配件 5.安装方式：详设计 6.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 57
76 | 30501007074 | 千兆光模块 | 1.名称：千兆光模块 2.类别：光模块 3.规格：光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 32
77 | 30502009075 | 光纤跳线 3米,单模LC,双芯 | 1.名称：光跳线 2.类别：单模LC,双芯 3.规格：3m 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 条 | 32
医护网络设备合计
78 | 30501013076 | 网络视频存储服务器 | 1.名称：网络视频存储服务器 2.参数：1、单颗64位多核高性能处理器，3U机箱，16盘位，支持SATA接口，单盘最大支持20TB硬盘，支持硬盘热插拔； 2、2个千兆数据网口，可选配万兆光口PCIE网卡，可选配千兆电口PCIE网卡；3、1个HDMI，1个VGA，2个USB3.0，1个eSATA、1个RS232；4、支持RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘；5、支持320路H.264/H.265混合接入，网络带宽800Mbps接入，800Mbps存储，800Mbps转发；6、可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储；7、支持通过IPSAN、NAS（Samba、FTP、NFS）、视频直存模式访问存储资源； 8、支持iSCSI客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期； 9、支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警；10、可结合硬盘状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行； 11、可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警、高空抛物告警等多种报警事件、图片透传平台； 12、支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖； 13、支持N+M集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断；14、整机国产化硬件设计、基于国产（OpenEuler)操作系统，性能高、稳定、可控，安全性高。15、支持纠删码技术。最多可以支持16个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态（投标时提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章或投标专用章）16、支持将第三方业务平台整体嵌入在一个控制器中，同时运行（投标时提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章或投标专用章）17、当系统检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题，硬盘会被定义为错误盘，用户界面硬盘位标识为红色。（投标时提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章或投标专用章） 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 2
79 | 30501004077 | 8TB存储硬盘 | 1.名称：8TB存储硬盘 2.容量：单盘容量：8TB；硬盘接口：SATA；转速：7200RPM；缓存：256MB 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 块 | 32
80 | 30507012078 | 9路解码器 | 1.名称：解码器 2.规格、参数：1、支持9路HDMI信号输出接口2、支持9路HDMI音频输出3、支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码。4、支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W/3200W视频解码。5、支持通过串口控制屏幕开关 每3个输出口一组，每组共享如下解码能力：最大支持64个通道同时解码，最大支持1路3200W@25fps / 3路1200W@15fps / 4路800W@30fps / 6路600W@25fps / 8路500W @25fps / 9路400W@25fps / 10路300W @30fps / 16路1080P @30fps。6、支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持MxN自由分割HDMI输出接口支持3840x2160,1920x1080,1280x1024，1280x720，1024x768五种显示分辨率。7、支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 ，支持海康私有协议/大华私有协议接入。8、支持预案轮巡。9、支持底色选择。10、支持自定义分辨率输出，支持小间距LED对接。11、支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步。12、支持2个10M/100M/1000M自适应以太网接口加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通。13、标准1.5U机箱，美观大方。14、通过网络抓屏软件，可将远程电脑桌面实时解码上墙显示;可对桌面整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙;可同时支持多个抓屏任务。（投标时提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章或投标专用章）。15、支持前端人脸检测设备直连解码器，实 时展示人脸比对结果，内容包含人脸抓拍图、原始图、通道编号、时间、相似度。（投标时提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章或投标专用章）。16、支持前端人脸检测设备直连解码器，实时展示人脸检测结果，包含年龄、性别、表情、眼镜、口罩、胡子等属性信息;支持其中任意4种属性同时展示。（投标时提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章或投标专用章） 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 1
81 | 30501017079 | 智能物联综合管理平台软件 | 1.名称：智能物联综合管理平台软件 2.参数：1、系统管理; 支持基础资源（组织、设备、人、卡、车等信息）管理，提供事件中心、数据存储、电子地图、日志记录等基础功能;支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能；支持级联、分布式、集群，实现系统核心能力提升；支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性；支持mysql数据库、云数据库，统一云、标准云、智微云，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储；支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口，显示数据互联互通；支持光栅、矢量、3D 三种类型，不同厂家的地图；支持自定义定制，如：皮肤切换，设备校时，表单自定义；支持按照用户配置的权限过滤展示组织设备树、部门人员树、数据查询；2、视频管理;支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像;支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务;支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放;3、报警管理;支持报警主机接入及布撤防；4、门禁管理;支持门禁设备管理; 支持门禁控制，包括：门通道控制、门组分配、首卡开门、多卡开门、多门互锁、反潜回、开门计划、远程验证、常开常闭;支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询；支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力;5、可视对讲;支持设备管理、权限分组、呼叫分组、监控权限分组、信息发布分组;支持卡片、人脸等授权及复核；支持呼叫通话、信息发布、开门记录查询;支持同时最大100路对讲;6、园区卡口;支持道路监控、过车记录、布控记录、违章信息、区间测试;支持布控报警及相关记录信息查询；7、设备运维; 资源监控模块：最大支持对十万点位运维，支持对前端点位、物联设备、动环主机、服务器、服务进行统一纳管监控运，绘制服务拓扑;报警管理模块：最大支持存储一年报警数据，支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送报警消息、短信及邮件;自动化巡检模块：支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的资源占用巡检、网络环境巡检;可视化报表模块：支持故障工单统计和报警统计;运维工具箱模块：提供巡检平台，支持上传可执行文件生成巡检记录和手动执行记录;8、停车管理;支持出入口管理、场区管理、地图管理、收费规则管理、用户布控设置、场内超速报警；支持配套云睿实现在线支付和无人值守；单台系统支持出入口设备最大50进50出；9、视频子系统最大支持300路视频通道接入；10、视频级联管理支持管理5个上级、99个下级；11、最大同时录像下载任务个数5个；12、支持实时预览，云台控制、录像回放、视频上墙等基础功能；13、支持flv/hls/rtmp协议拉流，提供给第三方调用；14、支持mac采集设备，能够将前端设备采集到的mac信息在客户端上展示；15、支持视频云存储直存节点，满足用户对视频云存储多种部署方式的要求； 3.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 套 | 1
82 | 30501013080 | 智能物联综合管理平台服务器 | 1.名称：智能物联综合管理平台服务器 2.参数：一、硬件参数1、尺寸：1U机架式服务器机箱。2、处理器：1颗hygon国产化X86 CPU>=8核，>=2.8GHz。3、内存：配置>=32G内存（2根16GB DDR4 RDIMM ECC内存条）内存槽位数4个，最大单根支持：64GB，最大支持内存256GB支持 UDIMM/RDIMM。4、硬盘：配置>=2块2T 3.5吋 SATA热插拔机械硬盘最大支持4块3.5吋/2.5吋SSD/SAS/SATA硬盘。5、电源：>=1个350W交流电源模块，不支持热插拔，不支持1+1冗余100–240VAC，50/60Hz，3A不支持直流输入。6、风扇：4个风扇模组，不支持热插拔，不支持冗余。7、RAID卡：LSI 3008 SAS卡/无缓存，支持RAID 0/1/10/1E。8、认证：CCC、节能 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 1
83 | 30501013081 | 无线网桥 | 1.名称：无线网桥 2.参数：电梯专用200米无线网桥：1、设备业务端口（设备本体无DC电源端口）：1×WAN口:100Mbps RJ-45(非标24V PoE IN)、1×LAN口:100Mbps RJ-45；2、 外置PoE电源模块端口参数：1×LAN口:100Mbps RJ-45(非标24V PoE OUT)、1×LAN口:100Mbps RJ-45、DC IN:12 V；3、 支持数码显示屏，可显示工作模式和信道等信息，不使用电脑也可轻松调试；4、无线标准：IEEE 802.11 b/g/n；5、推荐视频路数：1-2路200W像素4M码流IPC/1-2路400W像素4M码流IPC；6、 无线空口速率：300Mbps；7、工作频率：2.4GHz - 2.484GHz；8、 工作温度：-20℃～+55℃；（电源标配，产品成对出售） 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 10
84 | 30502009082 | HDMI线 15米 | 1.名称：HDMI线 15米 2.类别：国产优质，15米HDMI线缆，HDMI2.0 3.规格：15m 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 条 | 9
85 | 30501013083 | 管理终端 | 1.名称：管理终端 2.参数：处理器：1、芯片组：≥X86架构。2、处理器：≥8核16线程，主频≥3.0GHz，缓存≥16MB,典型功耗≤65W。（符合安全可靠测评要求，并在履约验收环节核验相关检测、认证报告）3、内存：配置≥8GB DDR4内存，内存读写速率≥2666MT/s，单内存插槽最大支持容量≥32GB，内存插槽满配时提供的最高内存容量≥128GB。4、显卡：≥2G显存独立显卡 DDR3 64位宽 。5、硬盘：≥512G M.2 SSD ；符合SJ/T 11654相关规定，TBW≥80TB，通电时间≥5万小时，SSD最大扩展1T，可扩展机械硬盘2T，最大硬盘数3个为：M.2、3.5、2.5。6、USB3.0接口：≥9个。7、扩展接口：≥1个M.2接口 PCIE4.0协议，≥4个SATA 接口，≥2个PCIe x16, ≥1个PCIe x8, ≥1个PCIe x1，≥1个10/100/1000自适应以太网口，同品牌网络防雷模块、≥1个标准VGA接口、≥1个标准HDMI接口、≥1个麦克风接口，≥1个耳机接口。8、液晶显示器：显示屏尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080，显示屏屏占比≥85%，显示屏像素密度≥90像素/英寸，显示屏可视角度水平≥178°，显示屏防蓝光支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度），显示屏低频闪显示屏应支持低频闪≤-35dB，显示屏防炫目显示屏镜面反射率≤10%，显示屏刷新率≥75Hz，显示屏位深≥8 位，显示屏色域≥99% sRGB，显示屏色准△E ≤ 4，显示屏响应时间≤8ms，显示屏亮度≥250 尼特，显示屏亮度一致性≥75%，显示屏对比度≥1000：1。9、机箱电源：ATX立式机箱，机箱容量≥25L,顶置提手，最少预留1个3.5寸硬盘扩展位，带状态指示灯，通过指示灯可查看机器运行状态或存储状态，≥200W电源。10、操作系统：支持银河麒麟、UOS等国产桌面操作系统，符合GB 18030的相关规定；支持备份及还原固件的功能；支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级。11、可靠性：满足不低于10种主流软硬件厂家的产品适配互认证明文件。12、数据保护：提供基于BIOS固件系统还原软件，还原具有安全、快速、保密性强、压缩率高、兼容性好等特点。13、有线键鼠套装，内含有线键盘、鼠标，符合GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求》。14、整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应≤3.0Bel，噪音声压级应≤16dB。（提供CNAS认证机构的检验证书或报告复印件价格投标人鲜章）15、整机可靠性要求：具有产品可靠性检验证书，MTBF≥50万小时。（提供CNAS认证机构的检验证书或报告复印件价格投标人鲜章）16、售后服务：3年原厂整机质保，7x24小时电话响应支持，售后服务经过CCCS钻石五星认证，中标后在用户本地设有专业维修站。 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 1
院区监控系统合计
86 | 30501017084 | 医护对讲管理平台软件 | 1.名称：医护对讲管理平台软件 2.参数：1、账号信息：维护用户账号信息，支持为单个账号开通多个角色、多个岗位的功能权限与多个科室的数据权限；2、账号登录：支持验证“账号+密码”与“账号+密码+动态验证码”两种规则切换；登录成功后可在账号数据权限范围内的不同科室间切换；自动记住登录过的账户名，支持手动删除；3、身份识别：维护用户账号的IC卡号等身份认证信息；4、角色管理：支持控制用户所属角色登录系统WEB后台、床旁医护工作站的菜单权限与按钮权限（需搭配床旁分机使用）；5、岗位管理：维护岗位类型及新增多种派生岗位，支持控制用户所属岗位的特定权限；6、通讯录管理：维护用户所登录通讯终端的通讯范围，支持向全院范围的医护人员、患者、护士站、值班室等发起呼叫对讲（需搭配移动通讯终端使用）；7、门禁管理：维护用户通行的门禁权限范围，可以批量分配权限，支持刷卡开门方式，可支持扩展刷脸、手环等多种方式（需搭配病区门禁分机使用）；8、部门管理：维护医疗机构各个部门的组织架构关系，支持添加3级部门并可折叠显示；9、区域管理：维护医疗机构区域结构树，用于对应终端位置关系，支持设置区域、栋、单元、楼层、室等区域类型；10、房间床位管理：维护科室的病房、诊室、检查室、窗口、床位信息及对应关系，支持快捷批量创建房间与床位，并可对床位一览表的房间、床位显示顺序进行排序；11、终端管理：维护各个已注册终端的所属科室、设备型号、注册号码、IP地址、在线状态、软件版本等信息；12、终端升级：维护各个终端的安装包文件，具备对单个与批量终端进行OTA软件升级功能，包括即时与定时两种方式，支持查看升级/失败状态、软件版本；13、终端监控：实时获取终端总存储空间、已使用空间、软件版本等信息，支持实时查看终端屏幕显示内容截图；14、终端配置：支持对单个与批量终端进行功能配置，包括显示样式、屏幕亮度、喇叭音量、息屏时间、语音播报次数等；15、终端日志：获取终端使用过程中产生的运行日志与错误日志，支持按日期导出下载；16、运维主页：图形化显示系统授权许可、服务器资源、组件运行状态、微服务版本等信息，支持按科室查看终端离线数量，可对异常状态的组件进行重启操作；17、机构设置：维护医疗机构编号与显示logo、浏览器标签页标题与logo、备案号信息、HPTV与NTP服务器IP地址等；18、运维日志：维护系统的登录日志与操作日志，登录日志展示账号在各个应用的登录信息，操作日志展示账号在各个功能模块的操作时间、类型、内容等；19、授权管理：维护各个终端的授权许可数量与有效期，支持上传与下载授权文件；20、电子床头卡模版配置：系统提供多套初始电子床头卡模版可供选择，支持对电子床头卡界面进行配置，选择所需的模版；21、文件管理：维护本地视频、电子书、音乐等文件与相关分类，支持对文件与分类进行排序、搜索操作；22、数据字典：维护护理级别等所包含选项的数据结构、显示规则与执行规则等；23、数据采集：支持数据库视图、WEBService、Http API、MQ、HL7 Message、XML中任一或组合方式的数据采集方式，通过异步、多线程任务等保障数据采集的高效性；24、数据映射：支持将结构化或半结构化的数据进行映射转化，对应到业务应用系统所需的数据库字段中；支持平台已有数据与计划采集数据的有效性校验，过滤非增量数据，降低数据采集过程中产生的服务器资源占用；25、床位一览：展示病区床位一览界面，支持床位模式、房间模式、极简模式切换及统计信息显示，每个床位模块显示对应患者的床位信息、患者基本信息、护理标识信息等；26、患者详情：展示患者详情界面，业务字段可通过显示标签自定义完成；27、显示标签：通过自定义显示标签属性，可自动生成床位一览页与患者详情页的业务字段；28、费用管理：展示患者的费用信息，包括预交金、费用明细、费用汇总、结算信息；29、手术安排：展示患者的手术安排信息，包括项目名称、手术时间、麻醉方式、主刀医师、手术状态等信息；30、临床报告：展示检查报告信息，包括项目名称、申请医生、报告状态、报告内容等信息；展示检验结果信息，可查看报告状态及报告中各项内容，系统对检验项目自动生成趋势图；31、医嘱信息：支持对接HIS系统医嘱数据，查看患者长期、临时医嘱，展示包括医嘱名称、剂量、频次、用法等信息；32、体况记录：展示从患者端（需硬件支持）录入的体征项数据，患者自行录入的数据经护士确认后可支持同步到HIS系统；33、宣教记录：用以记录患者入院、住院、出院各个阶段进行宣教的全过程，包括宣教对象、方式、时间、内容、评价等；通过患者端（需硬件支持）可以查看宣教内容，支持患者已读签字确认，支持护士宣教完成打卡；34、宣教内容：支持按病区与全院两种不同维度对宣教分类、宣教内容进行维护；宣教内容包括封面、音频、视频、PDF文档、诊断标签、推送规则等，支持累计阅读量查看；35、宣教推荐：维护宣教标签，用于给宣教内容进行标记，系统根据宣教内容与患者信息的匹配，自动推荐宣教内容；36、护理分组：维护护理组长、护士分管床位信息，分组信息可同步到各终端上；37、医疗分组：维护医疗组长、医生分管床位信息，分组信息可同步到各终端上；38、班次管理：支持按病区与全院两种不同维度对班次进行维护；39、排班流水：护士长进行病区排班的核心模块，可以按周对护士排班信息进行调整；40、医生班次管理：支持按科室与全院两种不同维度对班次进行维护；41、医生排班流水：科主任进行排班的核心模块，通过设置排班规则；42、患者消息：定时或实时向病区不同情况的患者推送不同的消息，如服药提醒、缴费提醒、检查预约、手术事项等，消息内容支持图文、音频、视频；43、消息模板：维护病区消息模板，以便快捷完成推送消息操作，支持文字、音频、视频、文字转语音多种消息类型；44、医护公告：定时或实时向全院医护人员推送不同的文本公告，接收终端包括移动端、WEB端、护理看板等；45、病区公告：维护走廊显示屏展示内容，多条可以轮播显示，支持对显示样式进行配置；46、音频广播：维护播出单和音频文件，对全部或指定床位、房间进行音频广播，可按时间段和次数设置播放规则；47、闹钟设置：维护患者端闹钟类型（需硬件支持），为不同类型闹钟设定不同的铃声和播放时长；48、呼叫记录：可将系统关键业务进行及时记录，包括通话记录、报警记录、呼叫满意度记录、巡视记录等；49、通行记录：可将病区内通行情况进行及时记录，包括姓名、出入时间、出入地点、开门方式等；呼叫统计：展示呼叫业务统计分析数据，包括科室、房间、床位对比图，日、时趋势图，响应对比图等。 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 套 | 10
87 | 30501013085 | 医护主机 | 1.名称：医护主机 2.参数：1、安卓操作系统，版本号不低于Android 11.0；CPU不低于6核，CPU主频不低于1.8GHz；运行内存不低于4G；机身存储不低于32G；（投标时需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告复印件加盖投标人鲜章）2、显示屏尺寸不低于15英寸，电容屏，支持手套操作，支持10点触控；显示屏分辨率不低于1920×1080；前置摄像头像素不低于1300W；双声道；投标时需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告复印件加盖投标人鲜章）3、读卡模块：支持IC卡；WIFI：支持WIFI6；蓝牙:5.0；以太网：支持10/100/1000Mbps自适应（投标时需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告复印件加盖投标人鲜章）；4、支持HDMI 2.0*1、USB2.0*1、RJ45*1、3.5mm耳机插孔*1等接口；5、物理按键：息屏键*1，便于使用人员快速开关屏幕；复位键*1，便于设备异常时快速重启，物理按键为隐藏式设计，可有效避免误按情况发生；6、硬件看门狗：支持，可实现设备异常时自动重启功能；7、支持电源适配器供电、POE供电、电源箱集中供电三种方式；8、面板不低于6H硬度钢化玻璃。软件功能：1、呼叫患者：支持向病区患者发起呼叫，接通后可进行音频或视频通话，支持自动接通；2、呼叫医护：支持向本病区值班室、护士站以及其他病区护士站发起呼叫，接通后可进行音频或视频通话；3、多路通话：支持一病区多主机模式，当一个主机正在通话中时，不影响其他主机等终端处理患者呼叫。 4、接收呼叫：支持接听、挂断、忽略三种形式的处理呼叫方式，选择“忽略”后只会挂断在当前终端的呼叫请求，而不影响其他终端接收；5、患者监护：医护主机支持主动调起患者的床头/床旁分机摄像头，查看患者的实时情况。（投标时需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告复印件加盖投标人鲜章）6、宕机呼叫：服务器重启、宕机、停电等特殊情况均不影响正常患者向主机的呼叫功能。呼叫托管：可设置托管主机，床头、门口等分机的呼叫统一转移到被托管主机上处理。支持立即托管与定时段托管模式。（投标时需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告复印件加盖投标人鲜章）7、忙音反馈：当主机在通话中时，系统可自动将呼叫信息收到的状态反馈给床头、床旁分机等终端，减轻患者焦虑。8、录音录像: 支持对通话过程录音录像，并可在服务端查询播放录制的文件。（投标时需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告复印件加盖投标人鲜章）9、语音播报：支持对接收的呼叫信息进行汉字语音播报，如“X 床呼叫”、“X 房间卫生间呼叫”等，可设置报号次数。10、未处理提醒：支持设置持续提醒或间隔提醒，以满足不同环境、不同病区需要。11、一键清除：支持一键清除所有未处理呼叫，节省逐条清除时间。 12、呼叫记录：展示病区历史呼叫记录，包括发起方、被叫方、呼叫发起时间、呼叫处理时间、处理方式、通话时长等。13、床位信息卡：展示床位一览，每个床位模块显示对应患者的床位信息、患者基本信息、护理标识信息等。14、病区统计：支持统计并展示病区床位总数、患者总数、危重预警人数、各护理级别人数等。15、显示模式：床位信息卡支持常规模式和极简模式两种显示模式，用户可根据使用习惯自行切换。（投标时需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告复印件加盖投标人鲜章）16、患者详情：展示患者详情，包括床号、姓名、性别、年龄、出生日期、入院时间、入院诊断等。17、护士进入：配合门口操作，支持查看病区护士所在房间位置。18、屏保动画：终端持续未操作时，支持自动显示屏保动画。19、远程开门：配合病区门禁分机，支持接收病区开门请求并远程控制开门。20、可视门禁：配合病区门禁分机，支持查看病区多个出入口的视频画面，支持视频通话。21、话筒广播：支持向整个病区、任意床位、任意房间发起实时话筒广播，广播时所有播放终端声音进度保持一致。22、音频广播：支持通过播出单向整个病区、任意床位、任意房间发起定时或实时音频广播，支持单曲循环、列表循环、顺序播放三种播放模式，广播时所有播放终端声音进度保持一致。23、闹钟提醒：配合患者端闹钟功能，皮试、测血糖等闹钟到时后支持一同联动提醒，播放闹钟铃声。24、护士定位：配合门口分机的护士进入功能，可查看哪些房间有护士进入。25、屏幕亮度调整：支持后台配置多时间段屏幕亮度或亮、息屏，可根据医院作息灵活控制。26、终端音量调整：支持后台配置多时间段终端音量，可根据医院作息灵活控制。27、回音消除：具备回音消除算法，优化通话噪音，提高通话质量。（投标时需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告复印件加盖投标人鲜章）28、噪音抑制：通过噪音抑制算法，降低通话中的环境噪音，提高通话质量。硬件看门狗功能：硬件看门狗设计，支持设备异常时自动重启功能。29、网络抖动抑制：可在弱网环境下提供高效网络传输、通话功能，提升用户通讯体验。30、硬件重启：支持通过实体按键完成硬件重启功能。31、延时上电：为防止多设备同时启动时瞬时电流过大，设备支持延时上电功能。 32、提供医护主机控制软件的软件著作权证书复印件并加盖制造商公章。 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 10
88 | 30501013086 | 床头分机 | 1.名称：床头分机 2.参数：1、安卓操作系统，版本号不低于Android 11，显示屏尺寸不低于7英寸，显示屏分辨率不低于1024×600 ；电容触屏，防指纹，支持多点触控（投标时需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告复印件加盖投标人鲜章）；2、CPU不低于4核1.8GHz；运行内存不低于2G，机身存储不低于32G；（投标时需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告复印件加盖投标人鲜章）；3、POE供电：POE与独立供电自动识别（投标时需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明）4、以太网：支持10/100Mbps自适应；5、支持DC12-48V宽电压供电；最大功率≤10W6、接口：支持网络转接口、电源接口、8路安防接口、USB2.0接口等；软件功能：1、患者信息床头卡：展示患者姓名、年龄、性别等患者人口学基本信息，展示入院时间、诊断、护理级别、饮食等此次就诊信息，展示过敏史等既往史信息，展示压疮、迭代等高危护理标识，并支持图片形式展示护理标识；2、宣教文章：支持入院须知、科室风采、医护信息等内容以宣教文章方式展示，支持展示图片、文字、音频、视频格式的宣教内容；3、接听处理呼叫：作为广播机，能够接收本科室患者发来的呼叫请求，支持接听、挂断、忽略等操作；4、播放广播联动：能够播放主机发起的话筒广播与音频广播内容，多个床头分机间播放进度一致；5、护士定位:支持通过“护理”屏幕虚拟按键进入功能，联动其他设备显示护士进入该房间，再次点击按键恢复常规状态；6、呼叫转移：当护士触发护士定位后，可接收、处理其他床位的呼叫信息；7、消息提醒：支持新短消息、呼叫等待、服药、缴费等语音、弹窗提醒； 8、菜单信息：无需独立首页，通过床头卡主界面中的“菜单”按钮可进入其他功能；9、定时息屏：可通过功能配置定时息屏；10、分时音量控制：可根据不同时间段配置不同的音量大小；11、闹钟计时器：可进入计时器，点击后开始计时，可点击结束完成计时； 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 480
89 | 30501013087 | 门口分机 | 1.名称：门口分机 2.参数：1、安卓操作系统，版本号不低于Android 11.0；显示屏尺寸不低于10英寸，显示屏分辨率不低于1024*600；亮度：≥350cd/m²；电容屏触摸屏，防指纹，支持多点触控 ；（投标时需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告复印件加盖投标人鲜章）；2、CPU不低于4核1.8GHz；运行内存不低于2G，机身存储不低于32G；3、具备一体式门灯，门灯颜色不小于7色；扬声器：前出音。麦克风：支持，降噪防啸叫高清通话。（投标时需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告复印件加盖投标人鲜章）；4、POE供电：支持，POE与独立供电自动识别；5、刷卡模块：支持IC卡；卫生间接口：支持；6、以太网：10/100Mbps，自适应；7、其他接口：支持网络转接口、电源接口、8路安防接口、USB2.0接口等；软件功能：1、房间信息卡：支持展示该房间的房间号和包含床号以及病房内的各床位患者的基本信息、责任医护信息、科主任、护士长；2、宣教文章展示：支持展示一页科室风采内容以宣教文章方式展示，支持展示图片、文字、音频、视频格式的宣教内容；3、呼叫功能：支持向医护主机和床位发起普通呼叫、向医护主机发起增援呼叫，可与床头（旁）分机、护士站医护主机、值班室分机等通话；4、呼叫提醒：显示病区内所有床头分机、卫生分机呼叫信息，呼叫时护理灯以护理级别颜色闪烁，显示呼叫的床位号，可清除床位呼叫。5、接听处理呼叫：作为广播机，能够接收本科室患者发来的呼叫请求，支持接听、挂断、忽略等操作；6、播放广播联动：能够播放主机发起的话筒广播与音频广播内容，多个门口分机间播放进度一致；7、护士定位：支持通过“护理”按键进入功能和刷卡触发进入该功能，联动其他设备显示护士进入该房间，再次点击按键或再次刷卡恢复常规状态；8、呼叫转移：当护士触发护士定位后，可接收、处理其他床位的呼叫信息；9、定时息屏：可通过功能配置定时息屏；10、分时音量控制：可根据不同时间段配置不同的音量大小； 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 177
90 | 30507001088 | 卫生间分机 | 1.名称：紧急救助按钮 2.规格：1、IP68防护等级；呼叫按键占比大于25%；静电等级±15KV；具有专用取消按键，便于及时清除误操作，也支持在医护主机上取消报警（投标时需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告复印件加盖投标人鲜章）；2、组网方式：两线制组网；防冲突撞码：保证由主机下发的每一个分机码都能被对应的卫生间分机收到，形成贯通的通讯机制。3、支持：呼叫拉绳、蜂鸣器、灯光指示、呼叫取消按键4、呼叫时有明显的声光报警提示，系统在病区中有广播提示，便于医护人员快速响应，（投标时需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告复印件加盖投标人鲜章）； 3.安装方式：详设计 4.材质、样式、颜色综合考虑 5.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 套 | 177
91 | 30506007089 | 走廊显示屏 | 1.名称：走廊显示屏 2.规格、参数：1、显示类型：LED点阵；双面Φ3.75mm，可显示2行*8个汉字；静电等级：±15KV；群脉冲等级：1.2KV@5KHz；（投标时需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告复印件加盖投标人鲜章）；2、时间显示：支持5种显示时间信息模式3、呼叫信息显示：呼叫时循环显示护理级别、房间号和床位号信息，可显示2行*8个汉字，支持多条呼叫信息显示。4、待机信息显示：待机时滚动显示日期、时间、护士位置、温馨提示等内容 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 20
92 | 30501013090 | 网络多媒体控制器 | 1.名称：网络多媒体控制器 2.参数：安卓操作系统；CPU不低于4核，主频不低于1.8GHz，运行内存不低于2G，机身存储不低于16G；网络接口：以太网：10/100Mbps自适应；一键复位：支持；其他接口：USB2.0*1,RJ45*1,电源接口*1；材质工艺：工业铝合金型材，表面采用金属阳极氧化工艺；（投标时需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告复印件加盖投标人鲜章）；首页：搭配液晶电视可显示病区统计信息、病区概况、调床信息、呼叫信息、护理信息、高危风险管理、常用联系方式等。呼叫信息可对接病房呼叫信息，实现呼叫信息的联动显示，统计信息、病区概况、护理信息等展示项目可灵活配置。床位一览：搭配液晶电视可展示床位一览信息，包含床号、姓名、护理等级、年龄、护理标识等信息，可根据设置的切换时间进行展示。翻页查看：可通过遥控器对展示的页面进行翻页查看。系统设置：可通过浏览器对展示内容设置切换时间，可对调床信息、常用联系方式等内容进行手动维护。 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 10
93 | 30506007091 | 液晶电视 | 1.名称：液晶电视 2.规格、参数屏幕尺寸 55英寸；分辨率 1920*1080及以上；支持HDMI。 3.安装方式综合考虑 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 10
94 | 30501013092 | 中心机房呼叫系统管理服务器 | 1.名称：网络视频存储服务器 2.参数：1、CPU ：主频1.7GHz 六核⼗⼆线程及其以上（Intel ⾄强 铜牌处理器）；2、内存：32G（DDR4-2666MHz）及其以上；3、硬盘：2TB*2及以上；4、运⾏平台：MySql5.7、JDK1.8等；5、操作系统：CentOS7.4或银河麒麟 V10 SP2 x86_x64 3.安装方式综合考虑 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 1
95 | 30501017084 | HIS系统对接 | 1.名称：HIS系统对接 2.参数：提供与医院对接的HIS接口，所有医护设备相关的数据管理与备份。用视图、web service、HTTP等进行对接，获取院方数据，用于相应系统设备管理。支持内外网的穿透-局域网与外网数据中转，可用于远程访问，支持与第三方媒体或服务对接。可单独查看各子系统远行情况。 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 套 | 1
医护对讲系统合计
96 | 30506007093 | (一期）单色屏 | 1.名称：(一期）单色屏 2.规格、参数：室内4.75单色， 边框尺寸：4.35*0.55m，含电源、型材，网络控制。 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2 | 2.39
97 | 30506007093 | (一期）单色屏 | 1.名称：(一期）单色屏 2.规格、参数：室内4.75单色， 边框尺寸：5.57*0.55m，含电源、型材，网络控制。 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2 | 3.06
98 | 30506007093 | (一期）单色屏 | 1.名称：(一期）单色屏 2.规格、参数：室内4.75单色， 边框尺寸：7.1*0.55m，含电源、型材，网络控制。 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2 | 3.91
99 | 30506007093 | (一期）单色屏 | 1.名称：(一期）单色屏 2.规格、参数：室内4.75单色， 边框尺寸：7.38*0.55m，含电源、型材，网络控制。 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2 | 4.06
100 | 30506007093 | (一期）单色屏 | 1.名称：(一期）单色屏 2.规格、参数：室内4.75单色， 边框尺寸：7.1*0.55m，含电源、型材，网络控制。 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2 | 3.91
101 | 30506007093 | (一期）单色屏 | 1.名称：(一期）单色屏 2.规格、参数：室内4.75单色， 边框尺寸：7.1*0.55m，含电源、型材，网络控制。 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2 | 3.91
102 | 30506007093 | (一期）单色屏 | 1.名称：(一期）单色屏 2.规格、参数：室内4.75单色， 边框尺寸：7.1*0.55m，含电源、型材，网络控制。 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2 | 3.91
103 | 30506007093 | (一期）单色屏 | 1.名称：(一期）单色屏 2.规格、参数：室内4.75单色， 边框尺寸：10.74*1.3m，含电源、型材，网络控制。 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2 | 13.96
104 | 30506007093 | (一期）单色屏 | 1.名称：(一期）单色屏 2.规格、参数：室内4.75单色， 边框尺寸：4.66*0.7m，含电源、型材，网络控制。 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2 | 3.26
105 | 30506007093 | (一期）单色屏 | 1.名称：(一期）单色屏 2.规格、参数：室内4.75单色， 边框尺寸：5.26*0.7m，含电源、型材，网络控制。 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2 | 3.68
106 | 30506007093 | (一期）单色屏 | 1.名称：(一期）单色屏 2.规格、参数：室内4.75单色， 边框尺寸：6.48*0.7m，含电源、型材，网络控制。 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2 | 4.54
107 | 30506007093 | (一期）单色屏 | 1.名称：(一期）单色屏 2.规格、参数：室内4.75单色， 边框尺寸：5.26*0.7m，含电源、型材，网络控制。 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2 | 3.68
108 | 30411004094 | 电气配线 RVV-2*2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.导线型号、规格：RVV-2*2.5mm2 3.配线形式：管内穿线 4.材质：铜芯绝缘导线 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 200
109 | 30502005095 | 五类非屏蔽网线 | 1.名称：五类非屏蔽网线 2.规格：五类 3.线缆对数：4对 4.敷设方式：综合考虑 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 610
110 | 30411001096 | 配管 PVC20 | 1.名称：电气配管 暗配 2.材质：塑料管 3.规格：PC20 4.敷设部位：砖、混凝土结构暗配 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 100
窗口屏合计
111 | 30506007097 | 显示屏 像素点间距:≤2mm | 1.名称：显示屏 像素点间距:≤2mm 2.规格、参数：1、像素点间距:≤2mm；为了保证产品质量，所需LED模组需原厂生产，非OEM或ODM产品；2、模组尺寸(mm)：320*160 显示尺寸(mm)：5760*2400；3、模组点密度：≥250000点/ m²；4、刷新率：≥3840Hz；5、色温： 1000-20000K 可调；6、LED 显示屏画面延迟≤500ns；画面信噪比≥60dB；7、可视角度：水平≥170°，垂直≥170°；8、低灰高亮：100%亮度时，16bit灰度；70%亮度时，16bit灰度；50%亮度时，13bit 灰度；20%亮度时， 12bit灰度；9、具备防碰撞焊盘技术LED，支持模组级的LED灯防撞灯保护装置；10、为保证灯珠的物理坚固性，随机选择LED灯珠， 在灯珠四侧以水平夹角 45°的方向施加推力 12N，灯珠未 破碎或脱落；11、内部线材使用低烟无卤素环保线材，套件材料采 用聚碳酸酯和玻璃纤维材质；12、平均无故障测试：平均失效间隔工作时间≥100000h，平均故障恢复时间(MTTR)小于 2 分钟；13、为确保大屏通讯的安全与稳定，屏体控制器与屏 体之间有信号加密传讯的安全与稳定，屏体控制器与屏体 之间有信号加密传输功能；14、一体化控制平台功能，模块化统一管理，可对所 有的 LED 显示模块进行统一管理，设置亮度，色温，灰度 等参数；15、支持色准满足△E≤0.9；16、拼缝调整功能：具备改善困扰 LED 显示屏安装精度造成的亮、暗线问题的功能； 17、序号5-16条提供具有 ilAC-MRA 及 CNAS 标识的政府认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人鲜章；18、所投产品提供LED显示屏显示单元电源管理系统软件著作权，提供软件著作权证书复印件并加盖投标人鲜章；19、为确保大屏安全与稳定，显示屏具备防电磁干扰和电磁兼容的接地装置。提供具备相应功能的证书证书材料复印件加盖投标人公章；20、LED显示屏具备坏点检测，提供 LED 屏坏点与失控点侦测软件著作权证书复印件加盖投标人鲜章； 21、要求产品在软件上具备光学拼缝调整技术来保证产品质量，提供显示屏光学拼缝调整软件，提供对应的软件著作权证书复印件加盖公章； 3.含屏幕四周包边，美化包边：材质：不锈钢；厚度≥1.0mm；颜色可根据用户要求定制； 4.安装方式：详设计 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2 | 14
112 | 30507008098 | 电源 | 1.名称：电源 2.规格、参数：1、输出功率：200W Max 2、泄漏电流：<1mA(Vin:230) 3、工作温度：-30℃~60℃ /4、散热方式：自冷 5、储存温度：-40~80℃ 6、输入电压：200-240Vac,47-63Hz 7、绝缘电压：I/P-O/P:3.0KVac;I/P-FG:1.5KVac;O/P-FG:0.5KVac 8、安全标准：GB4943,EN60950 9、保护功能：输入欠压，过载保护，短路保护 10、功率因素：0.50@230Vac。 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 47
113 | 30501007099 | 接收卡 | 1.名称：接收卡 2.规格、参数：1、灵活带载，单卡支持24组数据输出模式；2、无需转接板，单卡自带HUB75E接口，更加稳定；3、单卡带载像素512*384；4、支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质；5、快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用；6、配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果；7、可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面通过软件调节，可以解决箱体或灯板之间，因拼接导致的亮暗线问题；8、支持灯板flash管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 张 | 37
114 | 30507009100 | 视频控制器 | 1.名称：视频控制设备 2.参数：1、支持视频接口，2路HDMI1.3，1路DVI；2、支持3个窗口和1路OSD；3、支持快捷配屏和高级配屏功能；4、支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节；5、视频输出最大带载390万像素，最大宽度10240像素，最大高度8192像素；6、支持带载屏体亮度调节；7、支持HDMI伴随音频输入，支持3.5mm音频独立输入输出。 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 1
115 | 30413001101 | led屏幕模组安装后端支架 | 1.名称：led屏幕模组安装后端支架 2.材质：型钢综合 3.规格：根据用户方提供的图纸及现场勘测,按设计图进行施工结构件有防锈，防腐功能，保证屏体通风散热，方便维护； 4.含制作、安装除锈刷油 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | kg | 500
116 | 30404017102 | led屏幕设备配线箱 | 1.名称：UPS配电箱 2.型号、规格：1。带多功能卡，必需具备远程独立的操控能力，能同时实现多种上电控制方案；满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施，具有远程监控和无人值守功能。2。实现信号输出及时对大屏供电，中断信号及时对大屏断电；3、内置继电器，分步对大屏各组电源进行上电；4、采用定制配电控制箱确保电源正常通断实现对屏体电源的控制；5、屏体用电的引入含线缆，屏体控制线缆的引入含线缆。 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 1
117 | 30408001103 | 电力电缆 YJV-0.6/1kV－4*6+1*4mm2 | 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV- 0.6/1kV 3.规格：4*6+1*4mm2 4.材质：铜芯电缆 5.敷设方式、部位：穿管、桥架敷设等综合考虑 6.电压等级（kV）：≤1kV 7.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 100
118 | 30408006104 | 户内干包式电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm2 | 1.名称：户内干包式电力电缆终端头 2.型号：户内干包式 3.规格：五芯 截面≤10mm2 4.材质、类型：铜制 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：≤1kV 7.包括镀锡裸铜线、扎索管、接线端子、压接管、螺栓等材料安装 8.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 2
119 | 30501013083 | 管理终端 | 1.名称：管理终端 2.参数：处理器：1、芯片组：≥X86架构。2、处理器：≥8核16线程，主频≥3.0GHz，缓存≥16MB,典型功耗≤65W。（符合安全可靠测评要求，并在履约验收环节核验相关检测、认证报告）3、内存：配置≥8GB DDR4内存，内存读写速率≥2666MT/s，单内存插槽最大支持容量≥32GB，内存插槽满配时提供的最高内存容量≥128GB。4、显卡：≥2G显存独立显卡 DDR3 64位宽 。5、硬盘：≥512G M.2 SSD ；符合SJ/T 11654相关规定，TBW≥80TB，通电时间≥5万小时，SSD最大扩展1T，可扩展机械硬盘2T，最大硬盘数3个为：M.2、3.5、2.5。6、USB3.0接口：≥9个。7、扩展接口：≥1个M.2接口 PCIE4.0协议，≥4个SATA 接口，≥2个PCIe x16, ≥1个PCIe x8, ≥1个PCIe x1，≥1个10/100/1000自适应以太网口，同品牌网络防雷模块、≥1个标准VGA接口、≥1个标准HDMI接口、≥1个麦克风接口，≥1个耳机接口。8、液晶显示器：显示屏尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080，显示屏屏占比≥85%，显示屏像素密度≥90像素/英寸，显示屏可视角度水平≥178°，显示屏防蓝光支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度），显示屏低频闪显示屏应支持低频闪≤-35dB，显示屏防炫目显示屏镜面反射率≤10%，显示屏刷新率≥75Hz，显示屏位深≥8 位，显示屏色域≥99% sRGB，显示屏色准△E ≤ 4，显示屏响应时间≤8ms，显示屏亮度≥250 尼特，显示屏亮度一致性≥75%，显示屏对比度≥1000：1。9、机箱电源：ATX立式机箱，机箱容量≥25L,顶置提手，最少预留1个3.5寸硬盘扩展位，带状态指示灯，通过指示灯可查看机器运行状态或存储状态，≥200W电源。10、操作系统：支持银河麒麟、UOS等国产桌面操作系统，符合GB 18030的相关规定；支持备份及还原固件的功能；支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级。11、可靠性：满足不低于10种主流软硬件厂家的产品适配互认证明文件。12、数据保护：提供基于BIOS固件系统还原软件，还原具有安全、快速、保密性强、压缩率高、兼容性好等特点。13、有线键鼠套装，内含有线键盘、鼠标，符合GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求》。14、整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应≤3.0Bel，噪音声压级应≤16dB。（提供CNAS认证机构的检验证书或报告复印件价格投标人鲜章）15、整机可靠性要求：具有产品可靠性检验证书，MTBF≥50万小时。（提供CNAS认证机构的检验证书或报告复印件价格投标人鲜章）16、售后服务：3年原厂整机质保，7x24小时电话响应支持，售后服务经过CCCS钻石五星认证，中标后在用户本地设有专业维修站。 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 1
120 | 30411004106 | 电气配线 RVV-3*2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.导线型号、规格：RVV-3*2.5mm2 3.配线形式：管内穿线 4.材质：铜芯绝缘导线 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 300
121 | 30502005107 | 五类非屏蔽网线 | 1.名称：五类非屏蔽网线 2.规格：五类 3.线缆对数：4对 4.敷设方式：综合考虑 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 610
会议室音响系统合计
122 | 30506001108 | 音箱 额定噪声功率：200W | 1.名称：音箱 额定噪声功率：200W 2.规格、参数：1、额定阻抗：8Ω2、额定噪声电压：40V3、额定噪声功率：200W4、AES噪声电压：44.75、AES噪声功率：250W6、特性灵敏度：96dB7、连续声压级：119dB8、最大声压级：125dB（Peak 6dB 峰值因素）9、额定频率范围：55Hz-20000Hz10、覆盖角度（H×V）: 90°×60°11、低音扬声器：10英寸12、高音扬声器：1.35英寸13、快装连接插座：NL4×214、安装方式：多点M8吊装 /Ф35mm支撑座15、尺寸（高 x 宽 x 深）：530(mm)×304(mm)×345(mm)16、净重：15.2kg 3.安装方式：多点M8吊装 /Ф35mm支撑座 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 4
123 | 30507008109 | 音箱壁架 | 1.名称：音箱壁架 2.材质：冷轧钢板、钢管 3.规格参数：1、承重:≤ 35 Kg；2、离墙安装距离：200mm\ 230mm\260mm\292mm\323mm ；3、水平角度：-90°~ +90°；4、垂直角度：-5° ~ +30°；5、支撑圆管直径：Φ35mm；6、材质：冷轧钢板、钢管；7、外观：黑色；8、配件：六角匙 ；9、尺寸：363 x 80 x 180 mm(长x宽x高)，净重：1.69Kg 4.安装方式：详设计 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 套 | 4
124 | 30506001110 | 功放 额定功率：2×300W/8Ω | 1.名称：功放 额定功率：2×300W/8Ω 2.规格、参数：1、先进的外观工艺，时尚、专业的铝合金型材面板，1U高度设计，适合安装在任何标准的19吋机柜内，整机工艺布局更加合理。2、经典D类电路，具备超高的开环增益，双重负反馈，保证功放稳定可靠的同时，还具有超低失真度。3、完善的保护功能, 电源软启动功能，保证开机瞬间不对电网形成冲击。采用双重无失真压缩电路，确保功放不过激失真和超功率工作。电压、电流跟踪技术，确保功放长期工作在安全区域。多点温度监控，确保功放不过热.模具成型的绝缘和风道设计，保证了安规的要求和功放不过热。进口导热材料，保证MOS管高效有效的散热。4、完善的输入、输出接口，XLR孔形卡侬插座，并机简单快捷。 输出接口采用快装接口，避免错接，系统连接高效。5、具有低通功能选择, 方便系统连接低音音箱，无需额外增加电子分频器。6、具有桥接功能选择，方便系统桥接应用模式的功率扩展。7、额定功率：2×300W/8Ω，2×450W4Ω，1×900W/8Ω；频率响应：20Hz～20kHz +1,-3dB；输入灵敏度：0dBu（0.775V）；输入阻抗：平衡20kΩ，非平衡10kΩ；总谐波失真(1/10额定功率，1KHz)：≤0.1%；信噪比(A计权)：≥100dB；最大功率消耗：1200W；8、电压适应范围：AC110-240V，50Hz/60Hz 4.安装方式：详设计 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 2
125 | 30506001111 | 调音台 8路 | 1.名称：调音台 8路 2.参数：频输入：1、音频输入：8路MIC/LINE（COMBO XLR孔型卡侬接口，兼容6.35插座），1组立体声输入（6.35插座），1组立体声音轨输入（RCA插座），1路USB，蓝牙输入，8路插入点（6.35插座），投标时提供具有CMA和CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。 2、+48V幻象电源（分两组供电）。3、音频输出：2路主输出（XLR卡侬公座口/6.35插座）,2路编组（6.35插座）,2路辅助输出（6.35插座）,1路立体声监听输出（6.35插座）,1路立体声耳机输出（6.35插座），1组立体声录音输出（RCA插座）,投标时提供具有CMA和CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。 4、效果可以发送至AUX1，编组1、2与立体声。 5、多媒体信号可以发送至AUX1.编组1、2与立体声。6、内置多媒体播放器（配遥控器），支持蓝牙接收,USB声卡功能，投标时提供具有CMA和CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。 7、支持声控（话筒优先），投标时提供具有CMA和CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。 8、内置DSP效果器，预设99种DSP效果。9、14个60mm行程推子。10、支持通道监听。11、全中文操作界面。12、主输出7段图示均衡，单通道输入高、中、低三段均衡（中频带参量EQ），立体声输入高、低两段均衡；13、每路话放支持低切，投标时提供具有CMA和CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。 14、辅助1支持推子前后切换，投标时提供具有CMA和CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章；15、频率响应：20Hz～20kHz （+1dB，-3dB）,总谐波失真：≤0.1%,信噪比（A计权）：≥95dB,增益：≥70dB,最大输入电平：≥18dBu,最大输出电平：≥18dBu,。 16、耐压测试：高压3000V AC（10mA)冲击60s无飞狐、无击穿,。 4.安装方式：详设计 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 1
126 | 30506001112 | 音频矩阵 8路 | 1.名称：音频矩阵 8路 2.参数：1、8 路模拟信号输入，8 路模拟信号输出，支持手机、平板、电脑端上位机软件与物联网平台任意切换；2、可使用PC软件实现DSP数字音频信号处理，包括：AFC、AEC、ANS、AM、AGC、PEQ、延时、分频、矩阵等功能；3、带有1路RS232，1路RS485,4路GPIO接口，可用于控制外部设备可对接外部设备（投标时提供具有CMA和CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章）；4、以太网接口支持连接局域网进行本地调试控制；支持连接外网，对接物联网平台，进行远程设备监测与控制 5、支持通过物联网平台实时查看设备在线状态，并查看实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态；6、支持物联网平台远程操控设备音频矩阵切换、支持一键静音、调整每路音频增益，控制音量大小（投标时提供具有CMA和CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章）；7、支持将设备绑定至物联平台任意场所，并在平台中生成系统拓扑图，直观展示系统链路，便于用户对场所设备进行集中管理与异常排查；8、支持通过物联平台对设备进行场景化管控，调用设备功能进行手动、定时、条件触发；9、输入通道音频处理，支持ANS 噪声抑制、AFC 反馈抑制、AEC 回声消除、信号发生器、扩展器、压缩器、自动增益、参量均衡（投标时提供具有CMA和CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章）；10、输出通道音频处理，支持延时器、高低通滤波器、限幅器、参量均衡（投标时提供具有CMA和CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章）；11、软件支持可视化编程，可选择拉取模块化组件，自由组合成个性化用户界面，并支持一键导入至平板或手机终端使用；12、设备接口：8*AUDIO IN，8*AUDIO OUT，1*RS232，1*RS485，4*GPIO，1*ETHERNET 以太网接口，1*USB AUDIO （投标时提供具有CMA和CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章）13、总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S, 回声消除幅度：60dB；14、独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB;15、噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB16、8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择：17、支持场景预设功能，最大支持16组场景。18、支持将场景数据生成文件保存，并实时导入导出。 4.安装方式：详设计 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 1
127 | 30506001113 | 无线话筒 | 1.名称：无线话筒 2.参数：1、采用金属机箱，具有坚固的结构、散热及隔离谐波干扰极佳的专业质量。 2、RF高动态范围及第三代中频电路，大幅提升互不干扰的频道数及抗干扰特性。 3、预设群组，第1-4组预设16个互不干扰频率，第5－8预设24个互不干扰频率，第U组为用户自定义组，最多可提供2000频率供客户自定义选择使用。4、采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失。 5、黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度 。6、采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键，操作快速方便。7、天线接口采用50Ω/TNC，保持天线可靠连接的同时。并支持天线环路输出，支持8套同型产品射频级联。8、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu。9、天线座提供强波器偏压，可以连接天线系统，增加接收距离及稳定的接收效果。 10、100-240V,内置AC电源板。保持系统稳定，且支持AC电源环路输出。 11、会议发射器具有自动关机功能，会议结束长时间无输入自动关闭。技术参数：1、载波频段: UHF530-690.000MHZ（常规：640.000MHZ-690.000MHZ）；2、单机频带宽度 :50 MHz；3、单机频道数量：2000个；4、频率间隔：25KHz；5、音频灵敏度: -48±3dB；6、综合S/N比 : >100dB(A)；7、指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB ；8、综合T.H.D. :<0.5%@1kHz ；9、频率响应 : 65Hz-15kHz ；10、天线：50Ω/TNC，支持天线环路输出；11、发射器拾音头：电容式；12、发射器供电方式：两节AA电池；13、电池寿命：约8小时（发射器功率为高功率） 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 2
128 | 30506001114 | 数字会议主机 | 1.名称：数字会议主机 2.参数：1、数字会议控制技术，点对点高速数据交换，保证音频信号和控制信号的稳定传输；2、标准1U机箱，配备2寸显示屏，中文菜单显示，对所有会议功能进行集中控制；3、具有3路8芯单元接口，1路8芯扩展主机接口，每路可带16只会议发言单元；4、1路RS422/485会议摄像机控制接口，可操控4台摄像机；5、1路RS232控制接口，1路RJ45接口，可对接中控及会议管理电脑；6、带1路USB嵌入式程序升级接口；7、面板带5颗硅胶按键，可直接进行各种设置操作；8、支持5种发言模式：自由模式、轮替模式、限制模式、主席专有模式、申请模式； 9、模式设置完成后，可在主界面显示当前模式、接入单元数量以及开启单元数量；10、可对接入单元ID进行扫描、编码操作；11、最多可设置4台会议摄像机的预置位，与单元联动实现视像跟踪功能（画面自动切换需要三方设备）；12、可对系统声音、系统时间、系统语言、发言计时或倒计时进行设置；13、频率响应：50Hz—15KHz；功率消耗:150W；总谐波失真：≤0.5%； 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 1
129 | 30506001115 | 主席单元话筒 | 1.名称：主席单元话筒 2.参数：1、内置2.23寸OLED显示屏，显示会议过程中的各种提示信息；2、主席单元具优先发言权，长按优先健1秒可关闭全部正在发言的客席单元；3、支持5种发言模式：自由模式、轮替模式、限制模式、主席专有模式、申请模式；4、支持设置单元ID功能；5、联动会议摄像机，可实现视频跟踪功能；6、可实现发言计时或倒计时功能；7、单元由系统主机供电，配置双重锁扣式“T”型连接盒，系统可靠；8、具有3.5mm耳机接口和USB接口，可实现更多扩展功能；9、频率9、响应：频响：50HZ-15KHZ，灵敏度：-42±3dB。 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 1
130 | 30506001116 | 代表单元话筒 | 1.名称：代表单元话筒 2.参数：1、内置2.23寸OLED显示屏，显示会议过程中的各种提示信息；2、主席单元具优先发言权，长按优先健1秒可关闭全部正在发言的客席单元；3、支持5种发言模式：自由模式、轮替模式、限制模式、主席专有模式、申请模式；4、支持设置单元ID功能；5、联动会议摄像机，可实现视频跟踪功能；6、可实现发言计时或倒计时功能；7、单元由系统主机供电，配置双重锁扣式“T”型连接盒，系统可靠；8、具有3.5mm耳机接口和USB接口，可实现更多扩展功能；9、频率9、响应：频响：50HZ-15KHZ，灵敏度：-42±3dB。 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 6
131 | 30505005117 | 话筒延长线 | 1.名称：手拉手话筒延长线 2.规格：8芯延长线 3.敷设方式：综合考虑 4.安装方式：详设计 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 20
132 | 30505001118 | 有源宽频天线 | 1.名称：有源宽频天线 2.规格：1、本产品为UHF频段接收用宽频天线，适用的频宽涵盖470MHz-698MHz范围。2、内置可调增益控制放大器，实现0dB、+5dB、+10dB、+15dB多档可调，用户可根据布设同轴线缆相应频段的衰减量，选择相应的增益补偿；3、内置可调增益控制衰减器，实现0dB、-5dB、-10dB、-15dB多档可调，用户可根据现场射频干扰强度，适度衰减天线系统增益，确保无线传声器系统不受环境干扰；4、特色宽带平板天线，实现“飞碟”型指向，垂直极化收窄，水平极化拓宽，既能增加会场覆盖平面区域，又能避免楼宇内上下多会场之间相互干扰。 3.安装方式：吸顶安装 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 2
133 | 30506001119 | 电源时序器 | 1.名称：电源时序器 2.参数：1、可控制交流电源输出路数：14路独立220V/20A交流电源时序控制输出能时序总控制和单路控制输出；直流输出路数：6路12V（±1V)/1.2A直流输出（投标时提供具有CMA或CNAS标识的检测报告，并加盖章印。注：检测报告需体现相关参数（提供原件扫描件，加盖投标商公章,签合同前提供原件备查）；2、控制功能：RS232串口控制、凤凰控制口，实现单机控制、多机联机控制、远程控制； 3、保护功能：前面板配有80A空气开关，具有过流、漏电保护功能（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告，并加盖章印。注：检测报告需体现相关参数（提供原件扫描件，加盖投标商公章,签合同前提供原件备查）；4、接口功能：前面板带有USB接口，USB口有5V直流电源输出（投标时提供具有CMA或CNAS标识的检测报告，并加盖章印。注：检测报告需体现相关参数（提供原件扫描件，加盖投标商公章,签合同前提供原件备查）；5、输入电源总功率：交流220V/80A；6、电压显示精准度：±2%；7、单通道最大输出电流：20A；8、时序开关频率：1秒/步；9、后面板6路12V直流输出口，短路控制端口1个，232串口控制端口1个，并接输入输出接口各1个；前面板实时电压显示窗口1个，14路按键，1路USB接口； 3.安装方式：吸顶安装 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 1
134 | 30505005120 | 音箱线 | 1.名称：音箱线 2.规格、参数：具体规格详设计，全纯铜、优质音箱线 3.敷设方式：综合考虑 4.安装方式：详设计 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 200
135 | 30502001121 | 42U机柜 | 1.名称：42U机柜 2.材质：优质冷轧钢板 3.规格：42U,规格尺寸600*1100*2000MM，高密度网孔门带锁，优质冷轧钢板，机柜采用拼装结构，方便安装产品，机柜前后门，左右侧板，都可方便拆卸，静电喷塑。 4.安装方式：落地安装 5.包括接地、底座制作安装、除锈、刷油、开孔等以及PDU电源、风扇、导轨、隔板等必须配件 6.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 台 | 1
数字会议系统合计
136 | 31301017129 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
137 | 31301018130 | 其他措施 |  | 项
合 计